- Стальные конвекторы «Универсал» МТ

Предназначены для установки в зданиях жилого, производственного и общественного назначения.

Современный дизайн, а также высокие показатели надежности и долговечности при низкой стоимости конвекторов характеризуют их как действительно универсальные отопительные приборы для самых различных вариантов их использования в российской практике. Конвекторы могут применяться в насосных, элеваторных и гравитационных системах.

Принцип передачи тепла При использовании конвектора для отопления в жилых помещениях происходит естественная циркуляция воздуха. Теплый воздух, нагретый пластинами оребрения, поднимается вверх к потолку, перемещается к противоположной стене и, охлаждаясь, опускается вниз к полу и, вновь нагреваясь, поднимается вверх, обеспечивая равномерный нагрев всего помещения, т.е. применяется конвективный принцип передачи тепла.

- 1. Основные технические данные стальных конвекторов «Универсал» МТ

Тип стальных настенных конвекторов с кожухом:

- «Универсал» МТ травмобезопасный конвектор малой глубины (94 мм) со встроенным терморегулятором фирмы Данфос (РТД-1, РТД-2) для автоматического поддержания комфортной температуры в отапливаемом помещении.

В качестве канала для прохода теплоносителя используются стальные электросварные трубы с толщиной стенки 2,5 мм. Это обеспечивает равнопрочность конвекторов и теплопроводов систем отопления, а также позволяет использовать их при теплоносителе самого различного вида.

1.1 Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя — до 1,0 МПа (10 кгс/см²); испытательное давление — 1,6 Па (16 кгс/см²)
1.2 Номинальный тепловой поток из расчета примерно 1 кВт на 10 м²
1.3 Максимальная температура теплоносителя — 150°C
1.4 Монтажная высота — 400 мм
1.5 Глубина малая — 94 мм; средняя — 156 мм
1.6 Срок службы — не менее 25 лет
1.7 Травмобезопасные
1.8 Покрытие — порошковая эмаль
1.9 100% выходной контроль

- 2. Технические характеристики и цены

| № У | Обозначение конвектора |  | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | концевого | проходного |  |  |
| 1 | КСК-20М-0,400к | КСК-20М-0,400п | 646 | 8,18 |
| 2 | КСК-20М-0,479к | КСК-20М-0,479п | 742 | 8,81 |
| 3 | КСК-20М-0,655к | КСК-20М-0,655п | 646 | 10,43 |
| 4 | КСК-20М-0,787к | КСК-20М-0,787п | 742 | 11,41 |
| 5 | КСК-20М-0,918к | КСК-20М-0,918п | 838 | 12,48 |
| 6 | КСК-20М-1,049к | КСК-20М-1,049п | 934 | 13,46 |
| 7 | КСК-20М-1,180к | КСК-20М-1,180п | 1030 | 14,44 |
| 8 | КСК-20М-1,311к | КСК-20М-1,311п | 1126 | 15,42 |
| 9 | КСК-20М-1,442к | КСК-20М-1,442п | 1222 | 16,40 |
| 10 | КСК-20М-1,573к | КСК-20М-1,573п | 1318 | 17,42 |
| 11 | КСК-20М-1,704к | КСК-20М-1,704п | 1414 | 18,44 |
| 12 | КСК-20М-1,835к | КСК-20М-1,835п | 1510 | 19,46 |
| 13 | КСК-20М-1,966к | КСК-20М-1,966п | 1606 | 20,48 |

- 3. Справочная информация

Конвектор состоит из двух основных узлов:

- трубчато-пластинчатый нагревательный элемент, собранный из электросварных труб 26×2,5 мм (с калачом в концевых модификациях) с межосевым расстоянием 80 мм и пластин размерами 90×130×0,5 мм (Г×В×Ш);

- защитный (декоративный) кожух с гладкой фронтальной панелью, выполненный из одного листа с врезной крышкой с просечно-вытяжной (для увеличения прочности) воздуховыпускной решеткой, двух боковых коробообразных стенок с закругленными во избежание травм углами в верхней части конвектора. Нагревательный элемент окрашен в белый цвет или светлые тона методом анафореза, кожух окрашен порошковыми эмалями белого цвета.

В нагревательном элементе конвекторов МТ вместо калача (концевое исполнение) установлен термостат.

Во всех модификациях конвекторов горизонтальные кромки кожуха внизу и тыльной стороны выполнены с загибом на 180°C, что увеличивает прочность кожуха и обеспечивает травмобезопасность при его монтаже и снятии для очистки нагревательного элемента.

Все конвекторы с кожухом изготавливаются концевой и проходной модификации и, при необходимости, левого и правого исполнения, для подвода теплоносителя по схеме "сверху-вниз" или "снизу-вверх".

В конструкции конвекторов предусмотрено только боковое подключение труб нагревательного элемента к теплопроводам систем отопления. Нагревательный элемент конвектора соединяется с подводящими трубами системы отопления посредством сварки или на резьбе. Конвектор следует устанавливать вплотную к стене. Зазор между стеной и тыльными кромками пластин не должны превышать 3 мм. Расстояние от пола до нижнего края кожуха примерно 150 мм.

Новая травмобезопасная конструкция конвекторов имеет расширенную номенклатуру типоразмеров.

Вся продукция сертифицирована.